## Sheet1
D0006420.9 | 0 | 0 | 0 | HS0010 | 급기팬 끔
D0006253.2 | 0 | 0 | 1 | HS0011 | 급기팬 방재실운전
D0006253.1 | 0 | 0 | 2 | HS0012 | 급기팬현장수동운전
D0006253.0 | 0 | 0 | 3 | HS0013 | 급기팬현장자동운전
P00000044 | 0 | 0 | 4 | HS0014 | 급기팬 가동
P00000016 | 0 | 0 | 5 | HS0015 | 급기팬 써멀 동작
D0006418.E | 0 | 0 | 6 | HS0020 | 배기팬 끔
D0006253.3 | 0 | 0 | 7 | HS0021 | 배기팬 방재실운전
D0006253.4 | 0 | 0 | 8 | HS0022 | 배기팬현장수동운전
D0006253.5 | 0 | 0 | 9 | HS0023 | 배기팬현장자동운전
P00000045 | 0 | 0 | 10 | HS0024 | 배기팬 가동
P00000017 | 0 | 0 | 11 | HS0025 | 배기팬 써멀 동작
D0006253.6 | 0 | 0 | 0 | HW00030 | 냉각설비 운전
D0006253.7 | 0 | 0 | 1 | HW00031 | 자동운전
P00000040 | 0 | 0 | 2 | HW00032 | 변압기 1 냉각팬 기동
P00000041 | 0 | 0 | 3 | HW00033 | 변압기 2 냉각팬 기동
P00000042 | 0 | 0 | 4 | HW00034 | 변압기 3 냉각팬 기동
U0002.00.0 | 0 | 0 | 5 | HW00035 | 온도입력모듈에러

## Sheet2
계전기 명 | 기기 주소 | PLC 메모리 주소 | 변수명 | 나눔수
한전고압계전기 | 0x30004 | D00400 | KEP_V_R | 1000
| 0x30005 | D00401
| 0x30006 | D00402 | KEP_V_S | 1000
| 0x30007 | D00403
| 0x30008 | D00404 | KEP_V_T | 1000
| 0x30009 | D00405
| 0x30010 | D00406 | KEP_V_R_S | 1000
| 0x30011 | D00407
| 0x30012 | D00408 | KEP_V_S_T | 1000
| 0x30013 | D00409
| 0x30014 | D00410 | KEP_V_T_R | 1000
| 0x30015 | D00411
| 0x30016 | D00412
| 0x30017 | D00413
| 0x30018 | D00414 | KEP_A_R
| 0x30019 | D00415
| 0x30020 | D00416 | KEP_A_S
| 0x30021 | D00417
| 0x30022 | D00418 | KEP_A_T
| 0x30023 | D00419
| 0x30024 | D00420 | KEP_frequency
| 0x30025 | D00421
| 0x30026 | D00422
| 0x30027 | D00423
| 0x30028 | D00424 | KEP_P_kW | 1000
| 0x30029 | D00425
| 0x30030 | D00426
| 0x30031 | D00427
| 0x30032 | D00428
| 0x30033 | D00429
| 0x30034 | D00430 | KEP_P_kWh | 1000
| 0x30035 | D00431
TR1계전기 | 0x30004 | D00500 | Tr1_A_R
| 0x30005 | D00501
| 0x30006 | D00502 | Tr1_A_S
| 0x30007 | D00503
| 0x30008 | D00504 | Tr1_A_T
| 0x30009 | D00505
| 0x30010 | D00506 | Tr1_V_R
| 0x30011 | D00507
| 0x30012 | D00508 | Tr1_V_S
| 0x30013 | D00509
| 0x30014 | D00510 | Tr1_V_T
| 0x30015 | D00511
| 0x30016 | D00512 | Tr1_V_R_S
| 0x30017 | D00513
| 0x30018 | D00514 | Tr1_V_S_T
| 0x30019 | D00515
| 0x30020 | D00516 | Tr1_V_T_R
| 0x30021 | D00517
| 0x30022 | D00518
| 0x30023 | D00519
| 0x30024 | D00520 | Tr1_P_kW | 1000
| 0x30025 | D00521
| 0x30026 | D00522
| 0x30027 | D00523
| 0x30028 | D00524
| 0x30029 | D00525
| 0x30030 | D00526
| 0x30031 | D00527
| 0x30032 | D00528
| 0x30033 | D00529
| 0x30034 | D00530
| 0x30035 | D00531
| 0x30036 | D00532
| 0x30037 | D00533
| 0x30038 | D00534
| 0x30039 | D00535
| 0x30040 | D00536
| 0x30041 | D00537
|  |  | Tr1_Temp | 10
TR2계전기 | 0x30004 | D00600 | Tr2_A_R
| 0x30005 | D00601
| 0x30006 | D00602 | Tr2_A_S
| 0x30007 | D00603
| 0x30008 | D00604 | Tr2_A_T
| 0x30009 | D00605
| 0x30010 | D00606 | Tr2_V_R
| 0x30011 | D00607
| 0x30012 | D00608 | Tr2_V_S
| 0x30013 | D00609
| 0x30014 | D00610 | Tr2_V_T
| 0x30015 | D00611
| 0x30016 | D00612 | Tr2_V_R_S
| 0x30017 | D00613
| 0x30018 | D00614 | Tr2_V_S_T
| 0x30019 | D00615
| 0x30020 | D00616 | Tr2_V_T_R
| 0x30021 | D00617
| 0x30022 | D00618
| 0x30023 | D00619
| 0x30024 | D00620 | Tr2_P_kW | 1000
| 0x30025 | D00621
| 0x30026 | D00622
| 0x30027 | D00623
| 0x30028 | D00624
| 0x30029 | D00625
| 0x30030 | D00626
| 0x30031 | D00627
| 0x30032 | D00628
| 0x30033 | D00629
| 0x30034 | D00630
| 0x30035 | D00631
| 0x30036 | D00632
| 0x30037 | D00633
| 0x30038 | D00634
| 0x30039 | D00635
| 0x30040 | D00636
| 0x30041 | D00637
|  |  | Tr2_Temp | 10
TR3계전기 | 0x30004 | D00700 | Tr3_A_R
| 0x30005 | D00701
| 0x30006 | D00702 | Tr3_A_S
| 0x30007 | D00703
| 0x30008 | D00704 | Tr3_A_T
| 0x30009 | D00705
| 0x30010 | D00706 | Tr3_V_R
| 0x30011 | D00707
| 0x30012 | D00708 | Tr3_V_S
| 0x30013 | D00709
| 0x30014 | D00710 | Tr3_V_T
| 0x30015 | D00711
| 0x30016 | D00712 | Tr3_V_R_S
| 0x30017 | D00713
| 0x30018 | D00714 | Tr3_V_S_T
| 0x30019 | D00715
| 0x30020 | D00716 | Tr3_V_T_R
| 0x30021 | D00717
| 0x30022 | D00718
| 0x30023 | D00719
| 0x30024 | D00720 | Tr3_P_kW | 1000
| 0x30025 | D00721
| 0x30026 | D00722
| 0x30027 | D00723
| 0x30028 | D00724
| 0x30029 | D00725
| 0x30030 | D00726
| 0x30031 | D00727
| 0x30032 | D00728
| 0x30033 | D00729
| 0x30034 | D00730
| 0x30035 | D00731
| 0x30036 | D00732
| 0x30037 | D00733
| 0x30038 | D00734
| 0x30039 | D00735
| 0x30040 | D00736
| 0x30041 | D00737
|  |  | Tr3_Temp | 10

## Sheet3
변압기 냉각 설비
VAR | tr_cooling_auto | BIT | D06253.7[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_auto
VAR | tr_cooling_start | BIT | D06253.6[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_start
|  | BIT | D06240.2 |  |  |  |  | manual_start_1
|  | BIT | D06240.3 |  |  |  |  | manual_start_2
|  | BIT | D06240.4 |  |  |  |  | manual_start_3
|  | BIT | P00048 |  |  |  |  | tr1_fan_on
|  | BIT | P00049 |  |  |  |  | tr2_fan_on
|  | BIT | P0004A |  |  |  |  | tr3_fan_on
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_high_set | WORD | D06534[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_low_set | WORD | D06535[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_low_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_high_set | WORD | D06532[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_low_set | WORD | D06533[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_low_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_high_set | WORD | D06960[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_low_set | WORD | D06961[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR_temp_low_set
VAR | temp_tr01_temp | WORD | D07027[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | temp_tr01_temp
VAR | temp_tr02_temp | WORD | D07028[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | temp_tr02_temp
VAR | temp_tr03_temp | WORD | D07029[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | temp_tr03_temp
VAR | tr01_temp_high | BIT | D06563.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr01_temp_high
VAR | tr01_temp_low | BIT | D06563.7[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr01_temp_low
VAR | tr02_temp_high | BIT | D06563.D[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr02_temp_high
VAR | tr02_temp_low | BIT | D06563.E[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr02_temp_low
VAR | tr03_temp_high | BIT | D06563.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr03_temp_high
VAR | tr03_temp_low | BIT | D06564.0[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr03_temp_low
VAR_EXTERNAL | TR1_opertime_time | WORD | D06255[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR_EXTERNAL | TR1_opertime_timer | TIMER100 | T0034[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR_EXTERNAL | TR2_opertime_time | WORD | D06256[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR_EXTERNAL | TR2_opertime_timer | TIMER100 | T0036[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR_EXTERNAL | TR3_opertime_time | WORD | D06257[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR_EXTERNAL | TR3_opertime_timer | TIMER100 | T0035[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR | tr_1_cooling_manual_out | BIT | D06564.1[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_1_cooling_manual_out
VAR | tr_1_cooling_out | BIT | D06564.2[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_1_cooling_out
VAR | tr_2_cooling_manual_out | BIT | D06564.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_2_cooling_manual_out
VAR | tr_2_cooling_out | BIT | D06564.4[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_2_cooling_out
VAR | tr_3_cooling_manual_out | BIT | D06584.2[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_3_cooling_manual_out
VAR | tr_3_cooling_out | BIT | D06584.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_3_cooling_out
VAR | tr_cooling_auto | BIT | D06253.7[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_auto
VAR | tr_cooling_start | BIT | D06253.6[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_start
VAR_EXTERNAL | TR_opertime_total_time | WORD | D06258[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0
VAR | tr_simulation_injection_temp_igh | WORD | D07030[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_simulation_injection_temp_igh
VAR | tr_simulation_injection_temp_low | WORD | D07031[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_simulation_injection_temp_low
VAR_EXTERNAL | _001_EF_tot_op_hour | WORD | D06242[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 1 | _001_EF_tot_op_hour
VAR_EXTERNAL | _001_SF_tot_op_hour | WORD | D06241[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 1 | _001_SF_tot_op_hour
VAR_EXTERNAL | _010_W_1hr_count | WORD | D06955[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_1hr_count
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_high_set | WORD | D06534[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_low_set | WORD | D06535[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_low_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_high_set | WORD | D06532[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_low_set | WORD | D06533[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_low_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_high_set | WORD | D06960[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR_temp_high_set
VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_low_set | WORD | D06961[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR_temp_low_set
VAR_EXTERNAL | _01_CH0_TEMP | WORD | U01.04 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 온도변환값(전기실온도)
VAR_EXTERNAL | _01_CH1_TEMP | WORD | U01.05 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 온도변환값(외기온도)
VAR_EXTERNAL | _01_CH2_TEMP | WORD | U01.06 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 온도변환값
VAR_EXTERNAL | _01_CH3_TEMP | WORD | U01.07 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 온도변환값
VAR_EXTERNAL | _02_CH0_DATA | WORD | U02.02 |  | 1 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널0 변환값
VAR_EXTERNAL | _02_CH1_DATA | WORD | U02.03 |  | 1 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널1 변환값
VAR_EXTERNAL | _02_CH2_DATA | WORD | U02.04 |  | 1 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널2 변환값
VAR_EXTERNAL | 월간타이머리셋 | BIT | D06659.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0

## Sheet4
| 환기설비 제어 | 변수명 | 바이트 | 주소 | 레치여부 |  |  |  | 비고 | 동작 기능 | 신규접점 | 비고
TR01 | VAR | tr_cooling_auto | BIT | D06253.7[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_auto | 누를때 토글 | M00100 | PLC 와의 효률적 통신을 위해서 필요하면 조작이나 상태 확인 관계는 200ms 주기로 통신도 가능해셔요 | tr_cooling_auto | 누를때 토글 | M00100
TR02 | VAR | tr_cooling_start | BIT | D06253.6[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | tr_cooling_start | 누를때 토글 | M00101 |  | tr_cooling_start | 누를때 토글 | M00101
TR03 |  | tr_manual_start_1 | BIT | D06240.2 |  |  |  |  | tr_manual_start_1 | 누를때 토글 | M00102 |  | tr_manual_start_1 | 누를때 토글 | M00102
TR04 |  | tr_manual_start_2 | BIT | D06240.3 |  |  |  |  | tr_manual_start_2 | 누를때 토글 | M00103 |  | tr_manual_start_2 | 누를때 토글 | M00103
TR05 |  | tr_manual_start_3 | BIT | D06240.4 |  |  |  |  | tr_manual_start_3 | 누를때 토글 | M00104 |  | tr_manual_start_3 | 누를때 토글 | M00104
EF01 | VAR | EF_local_auto_start | BIT | D06557.C[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_auto_start | 누를때 on | M00105 |  | EF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00116
EF03 | VAR | EF_local_manual_selection | BIT | D06558.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start | 누를때 on | M00106 |  | SF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00117
| VAR | EF_local_manual_start_sw | BIT | D06240.1 |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00116
EF05 | VAR | EF_op_room_start | BIT | D06558.5[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_op_room_start | 누를때 on | M00107
EF07 | VAR | EF_stop | BIT | D06558.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_stop | 누를때 토글 | M00108
EF10 | VAR | EF_trip_reset | BIT | D06558.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_trip_reset | 누를때 on | M00109
EF11 | VAR | SF_local_auto_start | BIT | D06560.D[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_auto_start | 누를때 on | M00110
EF13 | VAR | SF_local_manual_selection | BIT | D06560.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start | 누를때 on | M00111
| VAR | SF_local_manual_start_sw | BIT | D06240.0 |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00117
EF15 | VAR | SF_op_room_start | BIT | D06561.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_op_room_start | 누를때 on | M00112
EF17 | VAR | SF_stop | BIT | D06253.8[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_stop | 누를때 토글 | M00113
EF20 | VAR | SF_trip_reset | BIT | D06561.B[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_trip_reset | 누를때 on | M00114
TE15 | VAR_GLOBAL | _02_ERR_CLR | BIT | U02.11.0 |  | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 에러클리어요청 | 누를때 on | M00115
[9 empty] | EF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00116
[9 empty] | SF_local_manual_start_sw | 누를때 토글 | M00117
EF02 | VAR | EF_local_auto_start_out | BIT | D06253.5[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_local_auto_start_out | 동작확인 | M00200
EF04 | VAR | EF_local_manual_start_out | BIT | D06253.4[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start_out | 동작확인 | M00201
EF06 | VAR | EF_op_room_start_out | BIT | D06253.3[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_op_room_start_out | 동작확인 | M00202
EF22 |  | EF_operation | BIT | P00045 |  |  |  |  | EF_operation | 동작확인 | M00203 | P00045 병렬출력
EF08 | VAR | EF_stop_out | BIT | D06558.7[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_stop_out | 동작확인 | M00204
EF09 | VAR | EF_trip | BIT | D06558.9[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_trip | 동작확인 | M00205
EF12 | VAR | SF_local_auto_start_out | BIT | D06253.0[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_local_auto_start_out | 동작확인 | M00206
EF14 | VAR | SF_local_manual_start_out | BIT | D06253.1[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start_out | 동작확인 | M00207
EF16 | VAR | SF_op_room_start_out | BIT | D06253.2[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_op_room_start_out | 동작확인 | M00208
EF21 |  | SF_operation | BIT | P00044 |  |  |  |  | SF_operation | 동작확인 | M00209 | P00044 병렬출력
EF18 | VAR | SF_stop_out | BIT | D06561.8[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_stop_out | 동작확인 | M00210
EF19 | VAR | sf_trip | BIT | D06561.A[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | sf_trip | 동작확인 | M00211
TR06 |  | tr1_fan_on | BIT | P00048 |  |  |  |  | tr1_fan_on | 동작확인 | M00212 | P00048 병렬출력
TR07 |  | tr2_fan_on | BIT | P00049 |  |  |  |  | tr2_fan_on | 동작확인 | M00213 | P00049 병렬출력
TR08 |  | tr3_fan_on | BIT | P0004A |  |  |  |  | tr3_fan_on | 동작확인 | M00214 | P0004A 병렬출력
TE14 | 2 | _02_ERR | BIT | U02.00.0 |  | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 모듈 에러 | 동작확인 | M00215
TE09 | VAR_GLOBAL | _01_ERR | BIT | U01.00.0 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 모듈 에러 | 동작확인 | M00216
TE01 | VAR_GLOBAL | _01_CH0_BOUT | BIT | U01.01.4 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 단선 | 동작확인 | M00217
TE03 | VAR_GLOBAL | _01_CH1_BOUT | BIT | U01.01.5 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 단선 | 동작확인 | M00218
TE05 | VAR_GLOBAL | _01_CH2_BOUT | BIT | U01.01.6 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 단선 | 동작확인 | M00219
TE07 | VAR_GLOBAL | _01_CH3_BOUT | BIT | U01.01.7 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 단선 | 동작확인 | M00220
[9 empty] | aircon01_operation | 동작확인 | M00221 | 에어컨01 가동 (환기팬 연동 정지)
[9 empty] | aircon02_operation | 동작확인 | M00222 | 에어컨02 가동 (환기팬 연동 정지)
[10 empty] | 동작확인 | M00223
[10 empty] | 동작확인 | M00224
[9 empty] | PLC_to_PC_heart_bit | 동작확인 | M00225
TR09 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_high_set | WORD | D06534[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_high_set | D00900 |  | 변압기 별 선풍기 기동온도 및 정지온도를 변경하변 그때마다 PC에서 PLC로 전송하여 업데이트함
TR10 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR1_temp_low_set | WORD | D06535[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR1_temp_low_set | D00901
TR11 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_high_set | WORD | D06532[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_high_set | D00902
TR12 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR2_temp_low_set | WORD | D06533[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR2_temp_low_set | D00903
TR13 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_high_set | WORD | D06960[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR3_temp_high_set | D00904
TR14 | VAR_EXTERNAL | _010_W_TR_temp_low_set | WORD | D06961[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_TR3_temp_low_set | D00905
| VAR_GLOBAL | _008_room_temp_high_set | WORD | D00906 |  | 1 | 0 | 0 | _008_room_temp_high_set | D00906
| VAR_GLOBAL | _008_room_temp_low_set | WORD | D00907 |  | 1 | 0 | 0 | _008_room_temp_low_set | D00907
| VAR_GLOBAL | _009_outdoor_temp_high_set | WORD | D00908 |  | 1 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_high_set | D00908
| VAR_GLOBAL | _009_outdoor_temp_low_set | WORD | D00909 |  | 1 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_low_set | D00909
TE02 | VAR_GLOBAL | _01_CH0_TEMP | WORD | U01.04 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 온도변환값(전기실온도) | D00950
TE04 | VAR_GLOBAL | _01_CH1_TEMP | WORD | U01.05 |  | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 온도변환값(외기온도) | D00951 |  | PLC 에서 PC로 10초 단위로 온도 넘겨줌 그리고 변압기 온도는 1분 간격으로 최고 온도를 산출하여 DB에 기록하고 나서 PLC로 넘겨주어 변압기 현재온도로 설정하여 선풍기 운전온도로 설정함
TE06 | VAR_GLOBAL | _01_CH2_TEMP | WORD | U01.06 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 온도변환값(에어콘01출구온도) | D00952
TE08 | VAR_GLOBAL | _01_CH3_TEMP | WORD | U01.07 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 온도변환값(에어콘02출구온도) | D00953
TE10 | VAR_GLOBAL | _02_CH0_DATA | WORD | U02.02 |  | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널0 변환값(tr01 temp) | D00954 | D00980
TE11 | VAR_GLOBAL | _02_CH1_DATA | WORD | U02.03 |  | 1 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널1 변환값(tr02 temp) | D00955 | D00981
TE12 | VAR_GLOBAL | _02_CH2_DATA | WORD | U02.04 |  | 1 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널2 변환값(tr03 temp) | D00956 | D00982
* 변압기 3상의 온도가 달라서 낮은 상의 온도와 높은 상의 온도차가 3네지 5도가 나서 선풍기 제어가 잘 안되어서 최고값을 기준으로 선풍기 운영 예정임
| VAR_EXTERNAL | autumn_set_sw | BIT | D06506.7[AUTO] |  | 0 | 0 | 1 | 가을철 온도
| VAR | basic_win_2_main_menu | BIT | D06557.5[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_2_main_menu
| VAR | basic_win_2_main_menu_action | BIT | D06557.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_2_main_menu_action
| VAR | basic_win_3_main_menu | BIT | D06557.7[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_3_main_menu
| VAR | basic_win_3_main_menu_action | BIT | D06557.8[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_3_main_menu_action
| VAR | basic_win_5_main_menu | BIT | D06557.9[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_5_main_menu
| VAR | basic_win_5_main_menu_action | BIT | D06557.A[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | basic_win_5_main_menu_action
| VAR_EXTERNAL | cold_winter_set_sw | BIT | D06619.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0
| VAR | dword_reserved_01 | DWORD | D06962[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_01
| VAR | dword_reserved_02 | DWORD | D06964[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_02
| VAR | dword_reserved_03 | DWORD | D06966[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_03
| VAR | dword_reserved_04 | DWORD | D06968[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_04
| VAR | dword_reserved_05 | DWORD | D06970[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_05
| VAR | dword_reserved_06 | DWORD | D06972[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | dword_reserved_06
| VAR_EXTERNAL | early_winter_set_sw | BIT | D06506.8[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 초겨울
| VAR | EF_local_auto_point_hour | BIT | D06557.B[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | EF_local_auto_point_hour
| VAR | EF_local_auto_start | BIT | D06557.C[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_auto_start
| VAR | EF_local_auto_start_out | BIT | D06253.5[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_local_auto_start_out
| VAR | EF_local_manual_point_hour | BIT | D06558.2[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | EF_local_manual_point_hour
| VAR | EF_local_manual_start | BIT | D06558.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start
| VAR | EF_local_manual_start_out | BIT | D06253.4[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start_out
| VAR | EF_local_manual_start_sw | BIT | D06240.1 |  | 1 | 0 | 0 | EF_local_manual_start_sw
| VAR | EF_op_room_point_hour | BIT | D06558.4[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | EF_op_room_point_hour
| VAR | EF_op_room_start | BIT | D06558.5[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_op_room_start
| VAR | EF_op_room_start_out | BIT | D06253.3[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | EF_op_room_start_out
| VAR | EF_stop | BIT | D06558.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_stop
| VAR | EF_stop_out | BIT | D06558.7[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_stop_out
| VAR | EF_tot_point_hour | BIT | D06558.8[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | EF_tot_point_hour
| VAR | EF_trip | BIT | D06558.9[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_trip
| VAR | EF_trip_reset | BIT | D06558.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | EF_trip_reset
| VAR_EXTERNAL | heart_beat_manual_sw | BIT | D06506.C[AUTO] |  | 1 | 0 | 0
| VAR_EXTERNAL | heart_beat_mem | WORD | D06531[AUTO] |  | 1 | 0 | 0
| VAR_EXTERNAL | heart_beat_timer | TIMER100 | T0101[AUTO] |  | 1 | 0 | 0
| VAR | op_hour_reset | BIT | D06559.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | op_hour_reset
| VAR | op_hour_reset_pw_fail | BIT | D06506.1[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | op_hour_reset_pw_fail
| VAR | op_hour_reset_pw_ok | BIT | D06506.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | op_hour_reset_pw_ok
| VAR | op_hour_reset_start | BIT | D06559.1[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | op_hour_reset_start
| VAR | op_hour_reset_start_action | BIT | D06559.2[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | op_hour_reset_start_action
| VAR | outdoor_temp_high_set_change | WORD | D06974[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_high_set_change
| VAR | outdoor_temp_high_set_change_diff | WORD | D06975[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_high_set_change_diff
| VAR | outdoor_temp_high_set_change_ok | BIT | D06559.3[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_high_set_change_ok
| VAR | outdoor_temp_high_set_change_toggle | BIT | D06559.4[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_high_set_change_toggle
| VAR | outdoor_temp_high_set_sw | BIT | D06559.5[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | outdoor_temp_high_set_sw
| VAR | outdoor_temp_low_set_change | WORD | D06976[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_low_set_change
| VAR | outdoor_temp_low_set_change_diff | WORD | D06977[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_low_set_change_diff
| VAR | outdoor_temp_low_set_change_ok | BIT | D06559.6[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_low_set_change_ok
| VAR | outdoor_temp_low_set_change_toggle | BIT | D06559.C[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | outdoor_temp_low_set_change_toggle
| VAR | outdoor_temp_low_set_sw | BIT | D06559.D[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | outdoor_temp_low_set_sw
| VAR | plc_error | BIT | D06660.1[AUTO] |  | 1 | 0 | 0
| VAR | plc_run | BIT | D06660.0[AUTO] |  | 1 | 0 | 0
| VAR | real_reserved_01 | REAL | D06978[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | real_reserved_01
| VAR | real_reserved_02 | REAL | D06980[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | real_reserved_02
| VAR | real_reserved_03 | REAL | D06982[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | real_reserved_03
| VAR | real_reserved_04 | REAL | D06984[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | real_reserved_04
| VAR | real_reserved_05 | REAL | D06986[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | real_reserved_05
| VAR | room_temp_high_set_change | WORD | D06988[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_high_set_change
| VAR | room_temp_high_set_change_diff | WORD | D06989[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_high_set_change_diff
| VAR | room_temp_high_set_change_limit_ok | BIT | D06559.E[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_high_set_change_limit_ok
| VAR | room_temp_high_set_change_ok | BIT | D06559.F[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_high_set_change_ok
| VAR | room_temp_high_set_change_toggle | BIT | D06560.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_high_set_change_toggle
| VAR | room_temp_high_set_sw | BIT | D06560.1[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | room_temp_high_set_sw
| VAR | room_temp_low_set_change | WORD | D06990[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_low_set_change
| VAR | room_temp_low_set_change_diff | WORD | D06991[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_low_set_change_diff
| VAR | room_temp_low_set_change_ok | BIT | D06560.2[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_low_set_change_ok
| VAR | room_temp_low_set_change_toggle | BIT | D06560.3[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | room_temp_low_set_change_toggle
| VAR | room_temp_low_set_sw | BIT | D06560.9[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | room_temp_low_set_sw
| VAR | room_temp_trend_win_open | BIT | D06560.A[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | room_temp_trend_win_open
| VAR | room_temp_trend_win_trigger | BIT | D06560.B[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | room_temp_trend_win_trigger
| VAR | SF_local_auto_point_hour | BIT | D06560.C[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | SF_local_auto_point_hour
| VAR | SF_local_auto_start | BIT | D06560.D[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_auto_start
| VAR | SF_local_auto_start_out | BIT | D06253.0[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_local_auto_start_out
| VAR | SF_local_manual_point_hour | BIT | D06560.E[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | SF_local_manual_point_hour
| VAR | SF_local_manual_start | BIT | D06560.F[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start
| VAR | SF_local_manual_start_out | BIT | D06253.1[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start_out
| VAR | SF_local_manual_start_sw | BIT | D06240.0 |  | 1 | 0 | 0 | SF_local_manual_start_sw
| VAR | SF_op_room_point_hour | BIT | D06561.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | SF_op_room_point_hour
| VAR | SF_op_room_start | BIT | D06561.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_op_room_start
| VAR | SF_op_room_start_out | BIT | D06253.2[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_op_room_start_out
| VAR | SF_stop | BIT | D06253.8[AUTO] | 래치2 | 1 | 0 | 0 | SF_stop
| VAR | SF_stop_out | BIT | D06561.8[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_stop_out
| VAR | SF_tot_point_hour | BIT | D06561.9[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | SF_tot_point_hour
| VAR | sf_trip | BIT | D06561.A[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | sf_trip
| VAR | SF_trip_reset | BIT | D06561.B[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | SF_trip_reset
| VAR_EXTERNAL | spring_set_sw | BIT | D06506.5[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | spring_set_sw
| VAR_EXTERNAL | summer_set_sw | BIT | D06506.4[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 하절기운전온도 변경
| VAR | tot_power | DWORD | D06992[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power
| VAR | tot_power_cost | REAL | D06994[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_cost
| VAR | tot_power_l_a_op | DWORD | D06996[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_a_op
| VAR | tot_power_l_a_op_cost | REAL | D06998[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_a_op_cost
| VAR | tot_power_l_a_op_R | REAL | D07000[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_a_op_R
| VAR | tot_power_l_m_op | DWORD | D07002[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_m_op
| VAR | tot_power_l_m_op_cost | REAL | D07004[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_m_op_cost
| VAR | tot_power_l_m_op_R | REAL | D07006[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_l_m_op_R
| VAR | tot_power_opr_op | DWORD | D07008[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_opr_op
| VAR | tot_power_opr_op_R | REAL | D07010[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_opr_op_R
| VAR | tot_power_opr_op_R_cost | REAL | D07012[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_opr_op_R_cost
| VAR | tot_power_R | REAL | D07014[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | tot_power_R
| VAR | tr_temp_trend_win_open | BIT | D06561.C[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_temp_trend_win_open
| VAR | tr_temp_trend_win_trigger | BIT | D06561.D[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | tr_temp_trend_win_trigger
| VAR | unit_price_change | BIT | D06562.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change
| VAR | unit_price_change_action | BIT | D06562.4[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_action
| VAR | unit_price_change_complete | BIT | D06562.5[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_complete
| VAR | unit_price_change_complete_action | BIT | D06562.6[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_complete_action
| VAR | unit_price_change_password | WORD | D07016[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_password
| VAR | unit_price_change_password_fail | BIT | D06562.7[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | unit_price_change_password_fail
| VAR | unit_price_change_password_ok | BIT | D06562.8[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | unit_price_change_password_ok
| VAR | unit_price_change_pw_fail | BIT | D06506.2[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_pw_fail
| VAR | unit_price_change_pw_ok | BIT | D06506.3[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_pw_ok
| VAR | unit_price_change_temp_value | WORD | D07017[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | unit_price_change_temp_value
| VAR_EXTERNAL | winter_set_sw | BIT | D06506.6[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 겨울철
| VAR | win_2_view_graph | BIT | D06562.9[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | win_2_view_graph
| VAR | win_2_view_graph_open | BIT | D06562.A[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | win_2_view_graph_open
| VAR | word_reserved_01 | WORD | D07018[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_01
| VAR | word_reserved_02 | WORD | D07019[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_02
| VAR | word_reserved_03 | WORD | D07020[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_03
| VAR | word_reserved_04 | WORD | D07021[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_04
| VAR | word_reserved_05 | WORD | D07022[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_05
| VAR | word_reserved_06 | WORD | D07023[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_06
| VAR | word_reserved_07 | WORD | D07024[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_07
| VAR | word_reserved_08 | WORD | D07025[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_08
| VAR | word_reserved_09 | WORD | D07026[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | word_reserved_09
| VAR_EXTERNAL | _000_EF_tot_local_auto_op_timer | TIMER100 | T0005[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_EF_tot_local_auto_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_EF_tot_local_manual_op_timer | TIMER100 | T0007[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_EF_tot_local_manual_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_EF_tot_op_room_op_timer | TIMER100 | T0003[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_EF_tot_op_room_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_EF_tot_op_timer | TIMER100 | T0001[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_EF_tot_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_SF_tot_local_auto_op_timer | TIMER100 | T0004[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_SF_tot_local_auto_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_SF_tot_local_manual_op_timer | TIMER100 | T0006[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_SF_tot_local_manual_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_SF_tot_op_room_op_timer | TIMER100 | T0002[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_SF_tot_op_room_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _000_SF_tot_op_timer | TIMER100 | T0000[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _000_SF_tot_op_timer
| VAR_EXTERNAL | _001_EF_tot_local_auto_op_hour | WORD | D06246[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_EF_tot_local_auto_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_EF_tot_local_manual_op_hour | WORD | D06248[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_EF_tot_local_manual_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_EF_tot_op_hour | WORD | D06242[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_EF_tot_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_EF_tot_op_room_op_hour | WORD | D06244[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_EF_tot_op_room_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_SF_tot_local_auto_op_hour | WORD | D06245[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_SF_tot_local_auto_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_SF_tot_local_manual_op_hour | WORD | D06247[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_SF_tot_local_manual_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_SF_tot_op_hour | WORD | D06241[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_SF_tot_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_SF_tot_op_room_op_hour | WORD | D06243[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_SF_tot_op_room_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_tot_local_auto_op_hour | WORD | D06251[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_tot_local_auto_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_tot_local_manual_op_hour | WORD | D06252[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_tot_local_manual_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_tot_op_hour | WORD | D06249[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_tot_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _001_tot_op_room_op_hour | WORD | D06250[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 1 | _001_tot_op_room_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_EF_tot_local_auto_op_hour | COUNTER | C0005[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_EF_tot_local_auto_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_EF_tot_local_manual_op_hour | COUNTER | C0007[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_EF_tot_local_manual_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_EF_tot_op_hour | COUNTER | C0001[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_ESF_tot_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_EF_tot_op_room_op_hour | COUNTER | C0003[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_EF_tot_op_room_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_SF_tot_local_auto_op_hour | COUNTER | C0004[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_SF_tot_local_auto_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_SF_tot_local_manual_op_hour | COUNTER | C0006[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_SF_tot_local_manual_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_SF_tot_op_hour | COUNTER | C0000[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_SF_tot_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _006_SF_tot_op_room_op_hour | COUNTER | C0002[AUTO] | 래치2 | 0 | 0 | 0 | _006_SF_tot_op_room_op_hour
| VAR_EXTERNAL | _007_outdoor_temp | WORD | D06925[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _007_outdoor_temp
| VAR | _007_outdoor_temp_max_reset | BIT | D06660.2[AUTO] |  | 0 | 0 | 0
| VAR_EXTERNAL | _007_room_temp | WORD | D06926[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _007_room_temp
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_high_set | WORD | D06927[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _008_room_temp_high_set
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_high_set_high_limit | WORD | D06928[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _008_room_temp_high_set_high_limit
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_high_set_low_limit | WORD | D06929[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _008_room_temp_high_set_low_limit
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_low_set | WORD | D06930[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _008_room_temp_low_set
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_low_set_high_limit | WORD | D06931[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _008_room_temp_low_set_high_limit
| VAR_EXTERNAL | _008_room_temp_low_set_low_limit | WORD | D06932[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _008_room_temp_low_set_low_limit
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_high_set | WORD | D06933[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_high_set
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_high_set_high_limit | WORD | D06934[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_high_set_high_limit
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_high_set_low_limit | WORD | D06935[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_high_set_low_limit
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_low_set | WORD | D06936[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_low_set
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_low_set_high_limit | WORD | D06937[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_low_set_high_limit
| VAR_EXTERNAL | _009_outdoor_temp_low_set_low_limit | WORD | D06938[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _009_outdoor_temp_low_set_low_limit
| VAR_EXTERNAL | _010_R_power_unit_price_percent | REAL | D06949[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _010_R_power_unit_price_percent
| VAR_EXTERNAL | _010_W_1hr_count | WORD | D06955[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _010_W_1hr_count
| VAR_EXTERNAL | _010_W_1_thousand_hour | UINT | D06956[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _010_W_1_thousand_hour
| VAR_EXTERNAL | _010_W_fan_power_capacity | WORD | D06957[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _010_W_fan_power_capacity
| VAR_EXTERNAL | _010_W_high_low_diff | WORD | D06958[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | _010_W_high_low_diff
| VAR_EXTERNAL | _010_W_power_unit_price | WORD | D06959[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | _010_W_power_unit_price
| VAR_EXTERNAL | _01_CH0_TEMP | WORD | U01.04 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 온도변환값(전기실온도)
| VAR_EXTERNAL | _01_CH1_TEMP | WORD | U01.05 |  | 1 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 온도변환값(외기온도)
| VAR | 급기_현장_수동_출력 | BIT | D06563.0[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 급기_현장_수동_출력
| VAR | 룸_온도내리기 | BIT | D06563.1[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 룸_온도내리기
| VAR | 룸_온도올리기 | BIT | D06563.2[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 룸_온도올리기
| VAR | 배기_현장_수동_출력 | BIT | D06563.3[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 배기_현장_수동_출력
| VAR | 외_온도내리기 | BIT | D06563.4[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 외_온도내리기
| VAR | 외_온도올리기 | BIT | D06563.5[AUTO] |  | 0 | 0 | 0 | 외_온도올리기
| VAR_EXTERNAL | 전기실_급배기_동시기동방지 | TIMER100 | T0155[AUTO] |  | 1 | 0 | 0 | 전기실_급배기_동시기동방지

## Sheet5
VAR_GLOBAL | _01_CH0_BOUT | BIT | U01.01.4 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH0_TEMP | WORD | U01.04 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 온도변환값(전기실온도)
VAR_GLOBAL | _01_CH1_BOUT | BIT | U01.01.5 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH1_TEMP | WORD | U01.05 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 온도변환값(외기온도)
VAR_GLOBAL | _01_CH2_BOUT | BIT | U01.01.6 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH2_TEMP | WORD | U01.06 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 온도변환값
VAR_GLOBAL | _01_CH3_BOUT | BIT | U01.01.7 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH3_TEMP | WORD | U01.07 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 온도변환값
VAR_GLOBAL | _01_ERR | BIT | U01.00.0 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 모듈 에러
VAR_GLOBAL | _02_CH0_DATA | WORD | U02.02 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널0 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH1_DATA | WORD | U02.03 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널1 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH2_DATA | WORD | U02.04 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널2 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH3_DATA | WORD | U02.05 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널3 변환값
VAR_GLOBAL | _02_ERR | BIT | U02.00.0 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 모듈 에러
VAR_GLOBAL | _02_ERR_CLR | BIT | U02.11.0 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 에러클리어요청
VAR_GLOBAL | _01_CH0_ACT | BIT | U01.01.0 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 운전중
VAR_GLOBAL | _01_CH0_BOUT | BIT | U01.01.4 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH0_SCAL | WORD | U01.08 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 스케일링 연산값
VAR_GLOBAL | _01_CH0_TEMP | WORD | U01.04 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널0 온도변환값(전기실온도)
VAR_GLOBAL | _01_CH1_ACT | BIT | U01.01.1 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 운전중
VAR_GLOBAL | _01_CH1_BOUT | BIT | U01.01.5 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH1_SCAL | WORD | U01.09 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 스케일링 연산값
VAR_GLOBAL | _01_CH1_TEMP | WORD | U01.05 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널1 온도변환값(외기온도)
VAR_GLOBAL | _01_CH2_ACT | BIT | U01.01.2 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 운전중
VAR_GLOBAL | _01_CH2_BOUT | BIT | U01.01.6 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH2_SCAL | WORD | U01.10 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 스케일링 연산값
VAR_GLOBAL | _01_CH2_TEMP | WORD | U01.06 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널2 온도변환값
VAR_GLOBAL | _01_CH3_ACT | BIT | U01.01.3 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 운전중
VAR_GLOBAL | _01_CH3_BOUT | BIT | U01.01.7 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 단선
VAR_GLOBAL | _01_CH3_SCAL | WORD | U01.11 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 스케일링 연산값
VAR_GLOBAL | _01_CH3_TEMP | WORD | U01.07 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 채널3 온도변환값
VAR_GLOBAL | _01_ERR | BIT | U01.00.0 | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 모듈 에러
VAR_GLOBAL | _01_RDY | BIT | U01.00.F | 0 | 0 | 0 | 온도입력모듈 : 모듈 Ready
VAR_GLOBAL | _02_CH0_ACT | BIT | U02.01.0 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널0 운전중
VAR_GLOBAL | _02_CH0_DATA | WORD | U02.02 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널0 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH1_ACT | BIT | U02.01.1 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널1 운전중
VAR_GLOBAL | _02_CH1_DATA | WORD | U02.03 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널1 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH2_ACT | BIT | U02.01.2 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널2 운전중
VAR_GLOBAL | _02_CH2_DATA | WORD | U02.04 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널2 변환값
VAR_GLOBAL | _02_CH3_ACT | BIT | U02.01.3 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널3 운전중
VAR_GLOBAL | _02_CH3_DATA | WORD | U02.05 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 채널3 변환값
VAR_GLOBAL | _02_ERR | BIT | U02.00.0 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 모듈 에러
VAR_GLOBAL | _02_ERR_CLR | BIT | U02.11.0 | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 에러클리어요청
VAR_GLOBAL | _02_RDY | BIT | U02.00.F | 0 | 0 | 0 | 아날로그입력 모듈: 모듈 Ready

## Sheet6
EF02 | VAR | EF_local_auto_start_out | BIT | EF_local_auto_start_out | 동작확인 | M00200 | 배기 현장 자동 모드
EF04 | VAR | EF_local_manual_start_out | BIT | EF_local_manual_start_out | 동작확인 | M00201 | 배기 현장 수동 모드
EF06 | VAR | EF_op_room_start_out | BIT | EF_op_room_start_out | 동작확인 | M00202 | 배기 방재실 모드
EF22 |  | EF_operation | BIT | EF_operation | 동작확인 | M00203 | 배기휀 동작
EF08 | VAR | EF_stop_out | BIT | EF_stop_out | 동작확인 | M00204 | 배기 운전 정지
EF09 | VAR | EF_trip | BIT | EF_trip | 동작확인 | M00205 | 배기휀 써멀 동작
EF12 | VAR | SF_local_auto_start_out | BIT | SF_local_auto_start_out | 동작확인 | M00206 | 급기 현장 자동 모드
EF14 | VAR | SF_local_manual_start_out | BIT | SF_local_manual_start_out | 동작확인 | M00207 | 급기 현장 수동 모드
EF16 | VAR | SF_op_room_start_out | BIT | SF_op_room_start_out | 동작확인 | M00208 | 급기 방재실 모드
EF21 |  | SF_operation | BIT | SF_operation | 동작확인 | M00209 | 급기휀 동작
EF18 | VAR | SF_stop_out | BIT | SF_stop_out | 동작확인 | M00210 | 급기 운전 정지
EF19 | VAR | sf_trip | BIT | sf_trip | 동작확인 | M00211 | 급기 휀 써멀 동작
TR06 |  | tr1_fan_on | BIT | tr1_fan_on | 동작확인 | M00212 | TR01 휀 동작
TR07 |  | tr2_fan_on | BIT | tr2_fan_on | 동작확인 | M00213 | TR02 휀 동작
TR08 |  | tr3_fan_on | BIT | tr3_fan_on | 동작확인 | M00214 | TR03 휀 동작
TE14 | 2 | _02_ERR | BIT | 아날로그입력 모듈: 모듈 에러 | 동작확인 | M00215 | TR 온도입력모듈 오류
TE09 | VAR_GLOBAL | _01_ERR | BIT | 온도입력모듈 : 모듈 에러 | 동작확인 | M00216 | RTD 입력모듈 에러
TE01 | VAR_GLOBAL | _01_CH0_BOUT | BIT | 온도입력모듈 : 채널0 단선 | 동작확인 | M00217 | 전기실 온도 센서 단선
TE03 | VAR_GLOBAL | _01_CH1_BOUT | BIT | 온도입력모듈 : 채널1 단선 | 동작확인 | M00218 | 외기온도 센서 단선
TE05 | VAR_GLOBAL | _01_CH2_BOUT | BIT | 온도입력모듈 : 채널2 단선 | 동작확인 | M00219 | 에어컨01 온도 센서 단선
TE07 | VAR_GLOBAL | _01_CH3_BOUT | BIT | 온도입력모듈 : 채널3 단선 | 동작확인 | M00220 | 에어컨02 온도 센서 단선